采购项目需求及技术规格

一、项目名称：工贸技师学院中心机房UPS供电系统改造

二、项目要求：

| 产品 | 品牌 型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | 施耐德SP20KL-31 | 额定输入电压 220V（L-N）/380V（phase to phase）输入保护空开 63A 锁相范围 46-54Hz 输入端子 端子排 输入电压范围 110V-300V 输入保护 输入断路器63A 输入功率因数 ＞=0.99 100%，load＞=0.97 50% load 输入频率范围 46-54Hz 输出有功功率 20KVA/18KW 功率因数 0.9 效率 91%. 输出 端子排 输出波形 纯正弦波 输出电压 220（默认值）单相 过载能力 ＜105%连续工作，105%-110% 10分钟，110%-130% 1分钟，＞130% 1秒 电池类型 密封铅酸蓄电池 电池电压 240V（20*12） 外接电池端子 安德森 LED指示灯 故障，负载容量，电池容量，旁路，市电模式，电池模式，电池故障，过载 LCD显示 故障，负载容量，电池容量，旁路，市电模式，电池模式，电池故障，通讯接口 RS232 工作环境温度 0-40℃ 存储温度 -15℃-50℃ 环境湿度 0-90%（无冷凝）噪音 65db 海拔高度 1000m，超过指定海拔高度时应按每升高100米，输出容量降低1%使用 尺寸（宽x深x高） 250x592x576mm 净重 37kg 认证 泰尔和CE 输入电缆 端子排，不配置输入线缆，配置OT端子 输出线缆 端子排，不配置输入线缆，配置OT端子 电池线缆 1.5m安德森&OT端子 电池线缆 RS232线缆1.2米（提供原厂质保承诺函） | 套 | 1 |
| 电池 | 力锐斯12V/100AH | 12V 100AH电池，（施耐德匹配） 延时≥2小时，质保三年 | 节 | 40 |
| 电池架 | 定做 | 开放式电池架，依据现场情况，定制≥4层*8节的开放式电池架，将所有电池安装在电池架中，并在电池架正面安装封闭面板。 | 组 | 3 |
| 电缆等配件 | 远东 | 施耐德100A/3P*1只，远东 3*16+2*10ups主机输入电缆 10米，100A/2P*1只；远东2*16+1*10ups输出电缆10米 | 项 | 1 |
| 机柜配点 | 施耐德 | 16A/2P*12只，8位10A PDU*10只，8位16A PDU*2只，从配电输出柜放3*2.5mm电缆到每个机柜。 | 项 | 1 |
| 电池回收 | 旧电池 | 12V/100AH电池，旧电池中标人负责回收。 | 节 | -56 |
| 服务 | 中标人需要将机房内的机柜配电重新铺设、分配，ups主机及电池布局重新合理排布,并将所有机柜中的光纤、网线等弱电线缆分别贴标签、做标记、分类整理，使弱电线缆铺设符合国家中心机房标准，美观、整洁。 |  |  |  |

三、售后服务要求

1、中标人需要将该设备与机房原有的ups配电重新组合，合理的规划机柜的供电；

2、中标人需要根据设备情况和现场的空间，重新合理的分布布局；

3、中标人需要给每台机柜重新铺设3*2.5mm的电缆；

4、中标人对该设备提供三年的免费质保，遇到重大活动需要提前检查测试设备的运行情况，以保证活动的正常保障。